重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

1000KVA电力变压器迁移工程

招

标

文

件

招标人：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

2018年9月25日

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

1000KVA电力变压器迁移工程招标书

一、招标工程综合说明

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司占地面积约394亩，由焊装分厂、机加工分厂、热加工分厂、总装分厂、污水处理站等组成，建筑面积约为9万m2 。已建成10KV专用开闭所一座，合计总容量6000KVA，机加工分厂已建成1250KVA车间配电房一座，现需将热加工分厂配电室在用1000KVA变压器迁移至机加工分厂配电平台使用，电源利用已建开闭所预留间隔电缆出线。

1、招标工程名称：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司1000KVA电力变压器迁移工程

2、工程地点：项目位于渝北区。

3、招标范围：

3.1迁建1000KVA配电房一座：包含：迁移现有在用1000KVA干式变压器及GCS低压进线总柜各1台；新建HXGN高压环网柜1台，GCS低压柜5台，低压补偿柜可按设计要求进行配置；10KV开闭所间隔改造（如有）及调试；外线电缆施放及调试；分厂内大跨距桥架安装及平台配电柜出线桥架;电源进线部分土建工作（如有）；设计、监理及相关迁建用电手续办理等（包括但不限于有关工作）。

3.2热加工分厂变压器及低压进线总柜迁移后原配电室供配电系统整改及恢复用电等（包括但不限于有关工作）。

4、招标形式：交钥匙工程

二、主要设备及主材数量如下：

| 序号 | 设备名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | HXGN-12 | 台 | 1 |  |
| 2 | 插接式母线 | CCX-2500A | 米 | 5 |  |
| 3 | 无功动态补偿屏 |  | 台 | 按设计要求 |  |
| 4 | 低压配电屏 | GCS | 台 | 5 |  |
| 5 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*70 | 米 | 约460 |  |

三、通用技术要求：

1、高、低压配电柜：投标方代购成套柜必须是国家有关电气设备制造厂家，其产品质量要求应达到国家有关电气制造标准及行业规范要求，低压柜产品必须具有国家强制性“3C”认证标志。高压柜采用HXGN-12型环网柜。低压开关柜采用GCS低压固定式开关柜。尺寸大小均按设计生产、壳体采用敷铝锌板弯折而成，厚度不小于2mm；高压真空断路器品牌：国家电网认可品牌；低压短路器品牌：国家电网认可品牌；断路器的额定电流参照设计图纸报价，断路器分段能力、断路器电子保护器等需严格按照设计图纸配置，不得随意降低设计参数；所有框架式断路器的脱扣器应采用电子式脱扣器。低压开关柜进出线均上进上出；低压进线开关柜与变压器低压侧的连接采用侧出线用铜排方式连接，开关柜厂商提供进线开关柜上端头到变压器低压侧的水平铜排；高\低成套选用厂家：国家电网认可品牌。

2、无功动态补偿装置：

设备制造必须符合国家有关电气规范，技术安全标准；同时满足设备可靠性和可维护性规范。无功动态补偿装置的规格数量、型号及参数应严格按设计图配置, 其补偿容量、补偿方式及电抗系统参数不得低于设计图。同批次、同柜型的柜内电气元件和结构件应做到型号的统一性、互换性。电容电抗品牌：国家电网认可品牌。动态无功补偿/有源滤波装置柜体、隔板、横板、支柱等内板均采用2mm氟铝锌板；柜门、柜顶板、边侧板等外板采用2mm以上冷轧钢板喷塑。

3、多功能仪表： 多功能电能表.

4、高压电缆：招标方可自行采购

四、供电方式

1、供电容量：1000KVA

2、供电电压等级：10KV;

3、供电方式：由厂区内10KV开闭所到机加工分厂配电房 ，供电方式采用电缆敷设。

4、本次招标的内容包括整个迁移变配电系统项目的设计、设备供应以及设备的运输（搬迁）、安装、调试、通电验收、相关手续办理等工作（包括但不限于）。

5、投标单位在投标报价前，需先对我公司配电系统的施工现场进行察看，否则视为投标单位已经熟悉和了解并接受了我公司本次招标设备的现场安装情况。

6、招标设备的技术要求：设备、线路设计，安装、监理及验收标准按照国家电网电力系统现行规定（国家标准、部颁标准和供配电系统相关专业标准）执行。

五、招标方式：邀请招标

六、招标要求

1、工程内容：本工程为交钥匙工程，要求应标人在施工合同约定的时间内完成本招标范围内的工作（任务）内容。

2、工程技术要求：

⑴投标人所选设备及材料必须有产品合格证明文件，检验试验报告。

(2)施工标准：执行ISO9001：2000质量体系和标准和电力部门的行业规范。

(3)质量及验收标准：按照国家标准及电力行业安全运行相关要求进行验收，执行《GBJ147-900》、《GBJ148-90》、《GB50150-91》、《GB50168-92》、《GB50169-92》、《GB50171-92》、《GB50173-92》、《GB50254-96》、《GB50258-96》等。

七、招标报价

1、所有投标均以人民币报价。

2、投标人要按投标货物数量、价格表的内容填写产品单价和总价，并由法人代表或授权代表鉴署。

3、报价组成：本工程为交钥匙工程，即以总包干工程形式报价。涉及整个招标内容的所有费用【迁移申请+设计费+设备价格+运输费用+安装费用+间隔费（如有）+负控、并网费+热加工分厂用电平台改造恢复费+供电局批准用电相关费用及手续+监理费+文明施工费+进线电缆土建费用（如有）等都必须包括在总报价表内，其他费用均包干】。

4、要求最终高压电缆实际长度（按中标单位实测）误差3%以内,由承包方负责。超过电缆实际长度3%部分，由中标方承担超过3%以外的电缆安装及材料费用。

5、报价方式（请按下表格式填报）

| 项目（设备）名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 品牌 | 数量 | 单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压开关柜 | HXGN-12 | 台 |  | 1 |  |  | 备注品牌 |
| 无功动态补偿屏 |  | 台 |  | 按设计要求 |  |  | 备注品牌 |
| 低压配电屏 | GCS | 台 |  | 5 |  |  | 备注品牌 |
| 设计费 |  | 次 |  | 1 |  |  |  |
| 桥架费 |  | 次 |  | 1 |  |  |  |
| 监理费 |  | 次 |  | 1 |  |  |  |
| 验收费 |  | 次 |  | 1 |  |  |  |
| 批复费、申请费 |  | 次 |  | 1 |  |  |  |
| 土建费 |  | 次 |  | 1 |  |  | 若有 |
| 安装费 |  | 套 |  | 1 |  |  | 含变压器等的搬迁 |
| 运输费 |  | 次 |  | 1 |  |  |  |
| 安全环保费 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 高压电缆 |  | 米 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可补充项目 |
|  |  |  |  |  |  |  | 可补充项目 |
| 其它材料（辅料）费 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其它不可预计费 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 利润 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 税金 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

6、特别说明

⑴、投标单位必须要在收到中标通知书之日起，1 0天内拿到迁移批复。

(2)、投标人根据自身实力并结合市场行情，填报具有竞争力的报价。本安装工程施工合同属于固定总价合同，没有特殊情况，合同总价不允许调整。

(3)投标人的投标报价一经报送我司，被认为投标人已经充分理解招标文书及其它补充通知的要求，了解现场情况及其它可能影响工程施工或费用的因素已在投标报价和施工方案做了相应的考虑，如质量、安全、工期的保证措施费用、文明施工费用、停水停电损失等。

(4)投标人的报价被视为最终报价，不得补报方案、调整报价，违者一律视为废标。

八、合同条件

1、合同价款

投标人的合同价（含税）不高于投标报价。

2、工程进度款支付

（1）签定正式合同，发包人10天内支付中标人20%预付款；

（2）全部设备进场后10日内，发包人支付中标人50%进度款；

（3）工程施工完毕，通电验收合格后10日内，发包人支付中标人20%的进度款；

（4）质保期两年后，无质量问题10日内，发包人支付中标人10%尾款；

3、材料供应方式

本工程所有材料和设备由中标方自行采购（高压电缆招标方可自行采购）、运输、保管和安装，中标方保证所采用的材料合格，符合国家现行相关规范和规定。

4、工程工期

总工期25天

5、安全文明施工

中标人在施工组织设计中应针对本工程制定出相应的安全措施，凡因违反安全操作规程和安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，以及施工现场设备材料的安全均由中标人负责。

施工现场的卫生标准、噪声标准应满足环保要求及国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由中标人负责。

6、工程质量保修期:质保期两年。

九、投标书的要求

投标书分经济标和商务标两部份，其中商务标包括：企业法人营业执照、投标单位法定代表人授权委托书、省（部）级行政主管部门颁发的施工资质证书以及有特殊行业部门颁发的证件和业绩表；经济标包括：工程总造价。

十、投标须知

1.投标资料文件包括：（技术标、商务标要求分开装订成册）

1）、具备独立法人资格；具有履行合同所必需的设备、专业技术、资质和履约能力，能确保本项目一次性通过供电局验收。

2）、投标企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资质证书、企业组织机构代码复印件；法人委托书原件。

3）、投标人必须具有独立法人资格，具备送变电工程专业承包叁级或以上资质；

4）、承装（修、试）四级及以上电力施工许可证；

5）、安全管理制度；工程质量管理制度；

6）、企业开户银行出具资信证明；

7）、按规定明细报出工程总价及分项目明细价等费用；

8）、投标人的施工方案

9）、迁移工作进度表；

10）、售后服务承诺及服务内容；

2、投标书得盖章、密封和标记

1）投标文件要求：投标书内文件资料需企业法人授权人代表签字盖章方可生效。

2）投标书得密封与标记：投标人将投标文件正副本各一份，用A4纸打印，并按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨，分别装入密封袋中，并标明“正本”“副本”。密封口处加盖投标人印章和法人代表（授权代表）签字，封面上应注明投标人单位名称、投标项目等。如投标人未按上述要求密封，由此所造成的后果由投标人负责。

3、对不能按招标文件要求填报的或其内容有悖于招标文件规定的投标文件，将作为废标处理。

4、本招标文件由招标人负责解释并保留进一步修改招标文件的权利。

5、投标保证金为人民币2万元（银行转账或电汇），交重庆卡福汽车制动转向系统有限公司财务收，（单位名称：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司，开户行：上海浦东发展银行重庆分行渝北支行 ,账号：83030154700000356，中标者签订合同后投标保证金自动转换为合同保证金，合同保证金在该工程辖区供电局办妥一切供电合同手续并正常供电后退还；未中标者在15天内予以退还。

6、以下行为者没收保证金

1）有确定证据证明有围标的参与单位；

2）中标单位因自身原因不履行相应义务的；

3）中标单位未能在收到中标通知书10天内拿到迁移批复。

4）投标单位在投标过程中违反相关规定；

十一、评标

1、招投标领导小组，由重庆卡福汽车制动转向系统有限公司相关部门人员及专家组成。

2、评标方法和标准

采用经评审的竞争投标价法：即能满足招标文件的实质性要求。选择经评审的合理低价（投标价格低于成本的除外）作为中标主要条件，招标人不保证报价最低的投标人中标。

3、评标指标：

⑴投标报价；

⑵施工组织设计，包括施工方案、进度计划，质量和安全保证措施；

⑶工程材料设备供应，产品的型号、规格、质量状况；

4、无效标书的确定

有下列情况之一者，投标书无效，无效标书将被取消投标资格：

⑴投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，经评委专家认定为重大偏差，影响了评标工作的；

⑵投标文件中未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

⑶投标文件未按本招标文件规定的格式和要求填写、内容不全或投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的影响评标、定标的；

（4）投标文件未按本招标文件规定的投标截止时间以前报送，即超过投标截止时间送达的；

⑹投标人未提交投标承诺函的。

5、符合性审查

投标文件进行评审前，应对投标文件的符合性进行审查，没有通过符合性审查的投标文件为废标。通过符合性审查的主要条件是：

⑴投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹印章清晰可辨；

⑵投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；

⑶投标文件上标明的投标人与被邀请的投标人未发生实质性改变；

⑷按照招标文件的规定提供了授权代理人授权书。

十二、定标

1、合理低价中标条件：

A、设计科学合理，施工方法先进；；

B、经评审投标人的报价低且合理；

C、施工进度计划科学、可靠且满足招标人要求或好于要求；

D、质量安全保证措施可靠。

2、招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3、招标人向所有投标人告之评标结果，并向中标人发出中标通知书。

十三、合同授予

1、招标人将把合同授予在实质上响应招标文书的要求、合理低价并有足够能力和资源完成本合同的投标人—即中标人。

2、中标人在收到中标通知书当日与重庆卡福汽车制动转向系统有限公司签定正式合同。

十四、招标日程安排

1、发标时间：2018年9月25日

2、现场踏勘：投标单位统一于9月27日14：00点前在卡福公司内。

联系人：王老师  13883894868

3、标书答疑：如对《招标文件》等资料存在疑问，在9月28日前以书面（邮件等）形式同我公司联系； 若在9月28日前投标人未提出疑问，视同认可；

4、招标截止期：2018年9月30日10时；

5、招标文件递交地点：  重庆市渝北区金开大道长福西路10号党群纪审人力部

6、开标时间：  2018年9月30日10：30时。

7、投标联系人及电话：李金成023-89053637。

十五、招标文件附件

1、附件一：法人代表授权书格式

附件一：

法人代表授权书

致：（业主名称）___________  ______

（业主地址）_________________

根据本文件宣告，在下面签字的（公司名称）（职务）_________（姓名）__________已合法地授权代表本公司，特此委托（公司名称与其注册地点）_________的（职务）________（姓名）________为正式的和合法的代理人，并授权概代理人在有关重庆卡福汽车制动转向系统有限公司机加工分厂电力增容工程中，以本公司的名义出席开标会，签署投标文件，进行谈判，签定合同及执行一切与此有关的事物。

我已在下面签字，以资说明。

授权人（姓名）__________于2018年____月_____日签字，以资说明。

授权代理人签字___________

投标单位：_______________（盖章）